АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЮТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 160

30.12.2022 г.                                                                                  ст.  Милютинская

«Об источниках наружного

противопожарного водоснабжения

для целей пожаротушения, расположенных

на территории Милютинского сельского поселения».

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 и в  целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Милютинского сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории Милютинского сельского поселения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Правила учета и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории Милютинского сельского поселения, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и размещения на официальном сайте Администрации Милютинского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации

Милютинского сельского поселения	     	                                    М.А. Меженский

Приложение 1

к постановлению Администрации

Милютинского сельского поселения

от 30.12.2022г. №160

ПЕРЕЧЕНЬ

источников наружного водоснабжения и мест для забора воды

в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории

Милютинского сельского поселения

| № п/п | Вид водоисточников, устройств и сооружений | Количество водоисточников, устройств и сооружений, шт. | Адреса водоисточников, устройств и сооружений | Наименование и адреса собственников водоисточников, устройств и сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | водоём | 2 | ст. Милютинская, ул.Комсомольская,32 | Милютинский РДК |
| 2 | водоём | 1 | х. Старокузнецов, АЗС №101 | АЗС №101 |
| 3 | водоём | 1 | х.Образцов,ул.Студенческая,6 | Филиал Морозовского МАПТ |
| 4 | водоём | 1 | ст. Милютинская, ул. Октябрьская,60 | Универмаг «Украина» |
| 5 | водоём | 1 | х.Юдин, ОАО «Агропромснаб» | ОАО «Агропромснаб» |
| 6 | Пожарный гидрант | 5 | ст.Милютинская,ул.Гагарина,24 | Милютинская ЦРБ |
| 7 | Пожарный гидрант | 1 | ст. Милютинская, ул.Павших Героев,43 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 8 | Пожарный гидрант | 1 | ст. Милютинская, ул.Павших Героев,41 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 9 | Пожарный гидрант | 1 | ст. Милютинская, ул. Комсомольская | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 10 | Пожарный гидрант | 1 | ст. Милютинская, ул.Октябрьская (стардом) | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 11 | Пожарный гидрант | 1 | х. Образцов, ул. Образцовая,1 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 12 | Пожарный гидрант | 1 | х. Образцов, ул. Образцовая,6 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 13 | Пожарный гидрант | 1 | х. Образцов, ул. Образцовая,11 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 14 | Пожарный гидрант | 1 | х. Образцов, ул. Образцовая,24 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 15 | Пожарный гидрант | 1 | х. Образцов, ул. Студенческая, 6 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 16 | Пожарный гидрант | 1 | х. Юдин, ул. Индустриальная 7/1 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 17 | Пожарный гидрант | 1 | х. Юдин, пер. Первый Торговый 2 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 18 | Пожарный гидрант | 1 | х. Юдин, ул. Индустриальная 15 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 19 | Пожарный гидрант | 1 | х. Юдин, ул. Индустриальная 21 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 20 | Пожарный гидрант | 1 | х. Юдин, ул. Ломоносова 3/2 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 21 | Пожарный гидрант | 1 | х. Юдин, ул. Ломоносова, 26 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 22 | Пожарный гидрант | 1 | х. Юдин, ул. Ломоносова, 28 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 23 | Пожарный гидрант | 1 | х. Юдин, ул. Ломоносова, 40 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 24 | Пожарный гидрант | 1 | х. Юдин, пер.Третий Торговый, 8/6 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 25 | Пожарный гидрант | 1 | х. Юдин, пер. Первый Торговый, 9 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 26 | Пожарный гидрант | 1 | х. Юдин, пер. Первый Торговый, 22 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 27 | Пожарный гидрант | 1 | х. Юдин, пер. Оборонный, 4 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 28 | Пожарный гидрант | 1 | х. Юдин, пересечение ул. Заречная и ул. Индустриальная | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 29 | Пожарный гидрант | 1 | х. Юдин, ул. Ломоносова, 58 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 30 | Пожарный гидрант | 1 | х. Юдин, ул. Юдинская, 85 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 31 | Пожарный гидрант | 1 | х. Юдин, ул. Юдинская, 75 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 32 | Пожарный гидрант | 1 | х. Юдин, ул. Волжская, 3 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 33 | Пожарный гидрант | 1 | х. Юдин, ул. Юдинская, 49 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 34 | Пожарный гидрант | 1 | х. Юдин, ул. Юдинская, 35 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 35 | Пожарный гидрант | 1 | х. Юдин, ул. Юдинская, 19 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 36 | Пожарный гидрант | 1 | х. Юдин, ул. Юдинская, 17 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 37 | кран -стояк | 1 | ст. Милютинская, ул.Лесная | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 38 | кран-стояк | 1 | ст. Милютинская, ул. Северная,17 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 39 | кран-стояк | 1 | ст. Милютинская,ул. Гагарина,20 | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 40 | кран-стояк | 1 | ст. Милютинская, пер. Восточный | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 41 | кран-стояк | 1 | ст.Милютинская, ул.Дружбы | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 42 | кран-стояк | 1 | ст. Милютинская, ул. Юнности | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 43 | кран-стояк | 1 | ст.Милютинская, пер.Абрикосовый (ПЧ-63) | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 44 | Башня Рожновского | 2 | х. Юдин | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 45 | Башня Рожновского | 1 | ст. Милютинская, ул.Лесная | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 46 | Башня Рожновского | 2 | ст. Милютинская, ул.Северная | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 47 | Башня Рожновского | 1 | ст. Милютинская, ул.Гагарина | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 48 | Башня Рожновского | 1 | ст. Милютинская, ул. Красноармейская | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 49 | Башня Рожновского | 1 | ст. Милютинская, ул.Павших Героев | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 50 | Башня Рожновского | 1 | ст. Милютинская, ул.Гагарина | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 51 | Башня Рожновского | 1 | х. Старокузнецов, ул.Хлебная | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 52 | Пожарный пирс | 1 | ст. Милютинская, ул. Комсомольская , р.Гнилая | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 53 | Пожарный пирс | 1 | х. Юдин, ул. Черёмушки, канал | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 54 | Пожарный пирс | 1 | х. Агропролетарский, р.Гнилая (плотина) | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 55 | Пожарный пирс | 1 | х. Старокузнецов, ул.Центральная, р.Гнилая (мост) | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 56 | Пожарный пирс | 1 | х. Широкий Лог, р.Гнилая | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |
| 57 | Пожарный пирс | 1 | х.Терновой, р.Гнилая (мост) | МУПАТП Милютинского района, ст. Милютинская |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Милютинского сельского поселения

от 30.12.2022г. №160

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды

в целях пожаротушения на территории

Милютинского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Милютинского сельского поселения и обязательны для исполнения в любое время года организациями водопроводно–канализационного хозяйства, обслуживающими населённые пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее – источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. К источникам противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт Администрация Милютинского сельского поселения или абонент, в ведении которого они находятся.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;

- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.

2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения

3.1. Администрация Милютинского сельского поселения и абоненты, имеющие источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной пожарной службой проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, Администрация Милютинского сельского поселения и абоненты совместно с Государственной пожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

-наличие на видном месте указателя установленного образца;

-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- степень заполнения водой и возможность его заполнения;

- герметичность задвижек (при наличии).

-состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

-работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

-герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

-работоспособность сливного устройства;

-наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.